PROGRAM  FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY

na :

Budowę  odstojnika wód popłucznych  i drenażu rozsączającego Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna”

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odstojnika  wód popłucznych  i drenażu rozsączającego  Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna”

| BRANŻA SANITARNA | Autor | mgr inż. Krzysztof Szeligowski | UAN 7342-56/92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

maj 2021

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na  budowę odstojnika wód popłucznych i drenażu  rozsączającego Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna”

Adres obiektu budowlanego

Żelazna Prywatna  gmina Jednorożec działka nr geod. 172

Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia:

45000000-7-  Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

06-323 Jednorożec

ul Odrodzenia 14

Spis zawartości PF-U

 Część  opisowa

 Część informacyjna

Spis treści części opisowej i informacyjnej:

I.CZĘŚĆ OPISOWA:             ............................................................................... 5

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                     ....................... 5

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres

robót budowlanych.        .                                                          ............................. 5

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia    .................. 6

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji....................................................................... 6

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji - projekt osadnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego…………………….. …………..................................................... 6

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę ………………….……........................................... 6

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu........................................................................... 7

1.2.4. Istniejąca zieleń. ........................................................................................... 7

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot

Zamówienia ............................................................................................................ 7

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.............................................. 7

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy. ........................................................ 7

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy – stacji uzdatniania wody ............ 7

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe - opis planowanych

rozwiązań technicznych					................................... 7

1.4.1. Odprowadzanie wód popłucznych do odstojnika.......................................... 7

1.4.2  Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych   … ............................................... 8

1.4.3. Gospodarka wodami popłucznymi …………………………………………8

2.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................... 8

2.1. Prace przygotowawcze. .................................................................................... 8

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. ........................................... 9

2.3. Pozostałe wymagania........................................................................................ 9

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. ................... 9

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach

budowlanych .......................................................................................................... 9

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ .....................................….9

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót .......... 10

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy ................................................................ 10

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu...................................................... 10

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.................................. 10

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. ...................................................................... 10

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. ......................................................... 10

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. ............................................................. 10

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ...........................................11

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki. ............................................................... 11

2.3.4. Zgodność z polskimi normami. .................................................................. 11

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................. 11

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. ............................................................. 11

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego….………….. 11

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE

BUDOWLANE. .................................................................................... 11

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO....................... 11

3.1. Ustawy. ............................................................................................ 11

3.2. Rozporządzenia i uchwały. ............................................................. 12

3.3. Normy. ............................................................................................ 12

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

ZAPLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. ............................. 12

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez

Zamawiającego: .................................................................................... 12

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego. .................... 13

4.2.1. Wymagania ogólne. .................................................................... 13

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja w  Żelaznej Prywatnej………… ..13

4.2.2.1. Wytyczne dla branży budowlanej. .......................................... 14

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA. .......................... 14

4.2.2.2.a. Program sterowania stacji...................................................... 14

4.2.2.3. Wizualizacja. ........................................................................... 14

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. ............ 14

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne. ............ 14

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji …………… ……..………14

ZAŁĄCZNIKI

- Część kosztowa

- Kopia mapy

- CZĘŚĆ OPISOWA:

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazna Prywatna gmina Jednorożec obejmująca:

-  budowa odstojnika wód popłucznych

-   budowa drenażu rozsączającego wody popłuczne do ziemi

Potrzeba budowy wynika ze znacznego zużycia istniejącego stawu rozsączającego na działce nr 172 polegającego na jego zamuleniu związkami żelaza  i osadami.

Obiekty kubaturowe.

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Żelaznej Prywatnej zlokalizowana jest  na działce nr geodezyjny 172 i położona  na obrzeżach wsi Żelazna Prywatna.

Stacja  w Żelaznej Prywatnej  została wybudowana w 1989 roku w układzie jednostopniowego pompowania wody bez zbiorników magazynowych.W 2002 roku stacja przeszła modernizację. Woda ze studni wierconej jest tłoczona pompą głębinową  do zbiorników reakacji z zawieszonym osadem czynnym. Ze zbiorników pobiera wodę pompownia sieciowa  i tłoczy wodę przez filtry do sieci wodociągowej. Ujęcie wody tworzy 1 studnia, w studni  jest zamontowany agregat  pompy głębinowej typ GC 3.01 z silnikiem 3,7 kW o wydajnosci Q ekspl = 36 m3/h i wysokości podnoszenia 14  m słupa wody.

Stacja uzdatniania wody z hydroforami znajduje się w  w wydzielonym budynku. Jest to budynek murowany, parterowy.

Stacja uzdatniania wody z hydroforami wyposażona jest w następujące urządzenia:

-  dwa hydrofory o pojemności po 2 500 dm3/ każdy i średnicy 1 400 mm jako zbiorniki reakcji z zawieszonym osadem czynnym

-  trzy filtry odżelaziające o średnicy 1 200 mm każdy

-  pompownia sieciowa składająca się z dwóch pomp ( 2x 50 PJM 180 – 4,0 kW) z hydroforem  500 l tłocząca wodę przez filtry do sieci w zakresie ciśnienia 25 – 35 m słupa wody.

-  1 chlorator C-52

-  niezbędna armatura pomiarowa

Odległość do najbliższego zabudowania wynosi około 80  m.

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego.

Obecnie wody popłuczne jednoczesnego płukania wszystkich filtrów mają obliczeniową objętość 10,5 m3 . Wody te są odprowadzane w 6 porcjach po 1,75 5 m3 prze z 1 godzinę. Grawitacyjny spływ jednej porcji wód popłucznych trwa 3 minuty rurociągiem Ø 160 mm zakończonym klapą osłonową do stawu rozsączającego w odległości 15,0 m od budynku stacji.

Staw posiada objętość całkowitą 16,0 m3 , głębokość 1,0 m i boku 4,0 m. Dno  i skarpy wyłożone są płytamio ażurowymi, na nich ułozona 30 cm warstwa  drobnoziarnistego piasku filtracyjnego. Pod płytami ułożono drenaż z perforowanych rur. Z drenażu sklarowana woda odprowadzana jest do studzienki kontrolnej skąd można pobierać próbki wody do analiz laboratoryjnych.

Planowana jest rozbudowa  SUW, istniejąca sieć wodociągowa po rozbudowie będzie zaopatrywać miejscowości objęte planowanym przedsięwzięciem.

Stacja obejmuje swym zasięgiem następujące wsie:

-  Żelazna Rządowa

-  Żelazna Prywatna

-  Gutocha

-  Parciaki

-  Dynak

Ścieki z węzła sanitarnego będą odprowadzone kolektorem do istniającego zbiornika bezodpływowego. Wody  z odstojnika popłuczyn i spustowe ze zbiorników odprowadzone będą  kanalizacją do odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego do ziemi.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Planowane do  przebudowy obiekty są zlokalizowane poza obszarem zabudowań miejscowości Żelazna Prywatna.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji –projekt  odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego

Projektowany do budowy odstojnik wód popłucznych zlokalizowany jest w miejscowości Żelazna Prywatna  gmina Jednorożec. Właścicielem działki  172 jest Gmina Jednorożec.

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Jednorożec jest zaopatrywana z ujęcia wody w Jednorożcu, Olszewce  i Żelaznej Prywatnej

Stacja wodociągowa  pracuje w układzie dwustopniowego pompowania .

Stacja oraz ujęcie wody  ma możliwości rozbudowy,  istniejąca studnia zlokalizowanea jest działce SUW  usytuowanej przy drodze  powiatowej i działkami rolnymi oraz leśnymi

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

• linie energetyczne nn

• wodociąg tłoczny ze studni SW-1

• wodociąg ze stacji do sieci

1.2.4. Istniejąca zieleń.

W rejonie planowanych robót pod budowę odstojnika i drenażu nie występuje roślinność podlegająca ochronie.

Obecnie teren przewidziany pod inwestycję – budowa odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego stanowi teren piaszczysty nieużytkowany.

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot

zamówienia.

Planowane przedsięwzięcie położone jest przy  drodze gminnej o nawierzchni gruntowej, droga ta służy miejscowym rolnikom jako dojazdowa do zagród oraz pól.

Na terenie gminy znajdują się dobra kulturowe wpisane do rejestrów zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Znajdują się one daleko  poza obszarem oddziaływania planowanej inwestycji.

Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia związane z nim prace nie będą miały wpływu na w/w obiekty.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i budowie odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego  w miejscowości Żelazna Prywatna gmina Jednorożec. Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujęcie wody zajmują teren 0,38 ha.

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy  stacji uzdatniania wody

Zaplanowana w odrębnym zadaniu do  przebudowy  stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie eksploatatora . Nie przewiduje się stałej obsługi stacji.

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe   - opis

planowanych rozwiązań technicznych

1.4.1. Odprowadzanie wód popłucznych do odstojnika

Według wyliczeń projektu wykonawczego modernizacji stacji z 2001 r wyliczona jednorazowa ilość wód popłucznych  wynosi 10,5 m3. Wody te są odprowadzane  w 6 porcjach  po 1,75 m3 przez jedną godzinę .Płukanie ręczne odbywa się średnio co 7 dni, wskażnikiem jest spadek ciśnienia na filtrach maxymalnie 4 metry słupa wody.

Istniejący rurociąg kanalizacyjny odprowadzający wody popłuczne z SUW do  stawu rozsączającego będzie zlikwidowany przez demontaż płyt i zasypanie stawu.

Kanalizacja wód popłucznych składać się będzie:

• rurociągu PVC  Ø 160 mm z budynku do odstojników

• odstojniki trzykomorowe wód popłucznych z kręgów żelbetowych Ø 2,0 m

• studzienki rewizyjnej z tworzywa  Ø 425 mm ( do poboru próbek wody)

• drenaż rozsączający sklarowanych wód do gruntu , wykonany z rur perforowanych Ø 110 mm ze spadkiem 0,5 %

Odstojnik  trzykomorowy wód popłucznych zostanie wykonany z kręgów żelbetowych Ø 2,0 m z płytami żelbetowymi nastudziennymi i włazami żeliwnymi Ø 600 mm.

1.4.2 Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych.

Orientacyjną długość cyklu filtracji określi technolog.

Prawdziwa, bliska optymalnej długość cyklu filtracyjnego powinna zostać

wyznaczona w czasie rozruchu technologicznego.

W trakcie eksploatacji filtrów będzie można na bieżąco sprawdzać pojemność masową zatrzymywanych zanieczyszczeń i na jej podstawie podejmować decyzje o rozpoczynaniu procesu regeneracji - korygować nastawy sterownika.

Wody popłuczne zrzucone zostaną do kanalizacji sanitarnej i odstojników popłuczyn, dalej  do drenażu rozsączającego.

1.4.3. Gospodarka wodami popłucznymi

W wyniku filtrowania  wody  odbywać się będzie usuwnie  z wody  podziemnej związków żelaza , w tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W czasie procesu uzdatniania do wody nie będą dodawane żadne substancje,

związku z powyższym wody popłuczne zawierały będą praktycznie tylko trudno rozpuszczalną zawiesinę wodorotlenków żelaza.

2 .OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz

wykonać inwentaryzację szczegółową istniejącej infrastruktury  w obiekcie pod kątem jej wykorzystania. Wykonać ocenę stanu technicznego sieci uzbrojenia terenu na terenie stacji.

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i planowanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących na terenie lokalizacji inwestycji  ciągów komunikacyjnych terenu.

2.3. Pozostałe wymagania.

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego.

- zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa

wykopów i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci

(stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń),

- wykonywanie prac w porze dziennej,

- przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub

niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu,

co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu,

- wykonywać prace ziemne w taki sposób aby bilans mas ziemnych był możliwie

bliski zeru,

- składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać

do rekultywacji terenu,

- wykonywanie wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą

być w ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości

zasypania wykopu po położeniu podłączeń należy utrzymywać je w formie

otwartego wykopu przez możliwie krótki okres czasu,

- przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego

unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich

transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z

placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich (głównie w rejonie

istniejących budynków) w stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w

ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),

- stosować materiały posiadające atesty i certyfikaty,

- usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i

gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je

uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci

przenośnych urządzeń sanitarnych,

- wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane

przed użytkowaniem próbie szczelności,

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy

robotach budowlanych

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią

pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z

mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje planowana sieć i istniejące

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać

pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak:

znaki, zapory, światła,  itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w

dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

prowadzonych prac.

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki.

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i

funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

2.3.4. Zgodność z polskimi normami.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne.

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych  przepisów.

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

2. Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane, wydane przez Wójta Gminy Jednorożec

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.1. Ustawy.

3.1.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016

ze zm.).

3.1.2.Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

3.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

3.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 zezmianami)

3.1.5.Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 66,poz.1360,

ze zm.).

3.1.6.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.

U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

3.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.

880)

3.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz U. 2010 Nr

119, poz 804)

3.2. Rozporządzenia i uchwały.

3.2.1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,

poz.1650).

3.2.3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.

Nr47, poz.401).

3.2.4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3.2.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

3.2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z

2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072) z póżn. zmianami

3.2.7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)

3.2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

3.3. Normy.

3.3.1. PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowa

3.3.2. BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.3. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów  wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.3.5. PN-81/B-10725 Próby szczelności.

3.3.6. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.7. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

3.3.8. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

3.3.9. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania robót budowlanych.

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez

Zamawiającego:

-   zatwierdzony projekt budowlany

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego.

4.2.1. Wymagania ogólne.

1/ W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest:

-   wykonanie zakresu prac przygotowawczych,

-   wykonanie aktualnych map do celów projektowych,

-  opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie:

•  instalacji zewnętrznych

• zagospodarowania terenu,

-  opracowanie przedmiarów i kosztorysów  robót,

-  opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.

1126),

-  dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń,

-  uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego

sporządzonego przez Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem

dokumentów w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu celem uzyskania

pozwolenia na budowę  i zgłoszenie rozpoczęcia prac,

 uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych,

 dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych /

uzyskanie pozwolenia na budowę/ od Starosty Powiatu  w oparciu

o sporządzony przez Wykonawcę projekt budowlany wykonany zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

 skompletowanie dokumentów niezbędnych celem zakończenia budowy i

zgłoszenia obieku do użytkowania w PINB

2/ Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich

wykonywania.

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas

prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z

warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w

czasie określonym przez inspektora nadzoru.

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja uzdatniania wody

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem,

 W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP,

 Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do

stosowania w budownictwie ,

 Należy stosować się do aktualnych instrukcji  producentów.

4.2.2.1. Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej.

Wytyczne dotyczące budowy  zawarto w niniejszym opracowaniu .

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, nie wykraczający poza teren stacji wodociagowej. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji uzdatniania wody w

Żelaznej Prywatnej

Stacja uzdatniania wody  nie będzie miała niekorzystnego wpływu na

środowisko.

Wody z płukania filtrów odprowadzane będą kanalizacją do odstojników i dalej po sklarowanie drenażem rozsączjącym do ziemi.

Ze względu na to, że planowaną stacje uzdatniania wody będzie bazowała na

naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliów i utleniaczy

powstające ilości osadów będą niewielkie, pochodzące od związków żelaza. Osady będą okresowo wybierane i wywożone na wysypisko.

Załączniki:

- kopia mapy z naniesionym planem zabudowy działki nr 172  w skali   1 :500

opracował:

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja  robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71.25.00.00-5      usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

45.24.00.00-1    budowa obiektów inżynierii wodnej

45.25.21.26-7    roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

42.23.13.00-8      roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających  ścieki

NAZWA INWESTYCJI:  „Budowa odstojnika wód popłucznych  i drenażu rozsączającego Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna”

ADRES INWESTYCJI:  Żelazna Prywatna

INWESTOR:    Gmina Jednorożec

ADRES INWESTORA:  06-323 Jednorożec ul Odrodzenia 14

BRANŻA: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:   mgr inż. Krzysztof Szeligowski

…………………………

(Sporządził:)

PRZEDMIAR

| Lp. | Źródła ceny | Opis robót | j.m. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe i przygotowawcze |  |  |  |
| 1. | Analiza cen rynkowych | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy odstojnika wód popłucznych z drenażem rozsączającym, oraz operatu wodnoprawnego. Pozycja zawiera koszty opracowania dokumentacji, uzyskania wymaganych opinii i decyzji z pozwoleniem na budowę włącznie. Szkolenie i rozruch. Przedmiar: 1 kompletna dokumentacja projektowa | kpl | 1 |
| 2. | Analiza cen rynkowych | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach. Pozycja zawiera koszty opracowania map do celów projektowych, geodezyjne wytyczenie , geodezyjną inwentaryzację powykonawczą . Przedmiar: 1 kompletne roboty | kpl | 1 |
| 2. | Budowa odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego |  |  |  |
| 3. | Analiza cen rynkowych | Budowa odstojnika wód popłucznych i drenażu rozsączającego Przedmiar: 1 obiekt | kpl | 1 |

## …………………………………

(Sporządził:)