PROGRAM  FUNKCJONALNO –UŻYTKOWY

na :

- Rozbudowę  Stacji  Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na  rozbudowę  Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna”

| BRANŻA SANITARNA | Autor | mgr inż. Krzysztof Szeligowski | UAN 7342-56/92 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

maj 2021

Nazwa zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowej na  rozbudowę  Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Żelazna Prywatna”

Adres obiektu budowlanego:

Żelazna Prywatna  gmina Jednorożec działka nr geod. 172

Nazwy i kody CVP przedmiotu zamówienia:

45000000-7-  Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45111200-0 - Roboty pomiarowe

45111200-0 - Wykonanie, zasypanie i zagęszczenie wykopów w gruntach kat. I-V

45233120-6 - Roboty drogowe

45231400-9 - Roboty elektryczne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71500000-3 - Usługi związane z budownictwem

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Zamawiający:

Gmina Jednorożec

06-323 Jednorożec

ul Odrodzenia 14

Spis zawartości PF-U

 Część  opisowa

 Część informacyjna

Spis treści części opisowej i informacyjnej:

I.CZĘŚĆ OPISOWA:             ............................................................................... 6

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA                     ....................... 6

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres

robót budowlanych.        .                                                          ............................. 7

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia    .................. 8

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji....................................................................... 8

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji – rozbudowa stacji uzdatniania wody........ 8

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę – ujęcie w Żelaznej Prywatnej............................... 8

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.......................................................................... 8

1.2.4. Istniejąca zieleń. .......................................................................................... 8

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot

Zamówienia ............................................................................................................ 9

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.............................................. 9

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy. ........................................................ 9

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy – stacja uzdatniania wody ........... 9

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno  użytkowe - opis planowanych

rozwiązań technicznych					................................... 9

1.4.1. Przebudowa studni i budowa nowej studni........................................... ....... 10

1.4.2. Stan istniejący stacji………………………………….................................. 10

1.4.2.1a. Ławy i stopy fundamentowe    ................................................................ 10

1.4.2.1b. Ściany fundamentowe.     ........................................................................ 10

1.4.2.1c. Posadzki      . ............................................................................................ 10

1.4.2.1d. Ściany zewnętrzne.      ............................................................................. 10

1.4.2.1e. Nadproża i wieniec     .............................................................................. 10

1.4.2.1f. Więźba dachowa     .................................................................................. 10

1.4.2.1g. Stolarka okienna i drzwiowa    . .............................................................. 11

1.4.2.1h. Elementy wykończeniowe po przebudowie ........................................... 11

1.4.2.1i. Rynny i rury spustowe.     ........................................................................ 11

1.4..2.1j. Obróbki blacharske……...........................................................................11

1.4.2.1k. Wentylacja.      ........................................................................................ 11

1.4.2.1l. Instalacje elektryczne............................................................................... 12

1.4.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne.     .............................................................. 12

1.4.4. Technologia uzdatniania wody  ................................................................... 13

1.4.5. Zestaw hydroforowy..................................................................................... 13

1.4.6. Tłoczenie wody do stacji i do sieci............................................................... 14

1.4.7. Ogrodzenie terenu  ........................................................................................14

1.4.8. Instalacja fotowoltaiczna.............................................................................. 14

1.4.9. Zrzut wód popłucznych do odstojnika…………. ........................................14

1.4.10.Wytyczne dla branży budowlanej ..   ..........................................................14

1.4.11.Wytyczne dla branży AKPiA ..................................................................... 14

1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe – opis planowanych

rozwiązań technicznych – stacja uzdatniania wody w Żelaznej Prywatnej......... 15

1.5.1. Filtracja………………………………………………….......................... 15

1.5.2. Regeneracja złóż filtracyjnych................................................................... 15

1.5.3. Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych.................................................... 15

1.5.4. Sprężone powietrze…………………………………………………........ 16

1.5.5 Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodowego.............................. 16

1.5.6  Pomiary ilości wody- wodomierze, przepływomierze.................................17

1.5.7 Osuszanie powietrza………........................................................................ 18

1.5.8 Gospodarka wodami odpadowymi………… ............................................. 18

1.5.9  Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, konstrukcje

wsporcze .............................................................................................................. 18

1.6 Agregat prądotwórczy ................................................................................... 19

1.7. Zewnętrzne sieci międzyobiektowe. ............................................................. 19

1.7.1. Rurociągi wody. ......................................................................................... 19

1.7.2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ................................................... 19

1.7.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem

podziemnym ........................................................................................................ 19

1.7.3.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi ................ 19

1.8.. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń ........................................................ 20

2.OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ........................................................................ 20

2.1. Prace przygotowawcze. ................................................................................ 20

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu. ....................................... 20

2.2.1. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia. ..........................;..... 20

2.2.2. Nawierzchnie. ......................................................................................;..... 21

2.2.3. Wyposażenie. .......................................................................................;..... 21

2.3. Pozostałe wymagania..................................................................................... 21

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego. ................ 21

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy robotach

budowlanych ........................................................................................................ 21

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ ..................................... . 21

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót ........ 22

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy ............................................................... 22

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu..................................................... 22

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót................................. 22

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa. ..................................................................... 23

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. ......................................................... 23

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. ............................................................. 23

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów ...........................................23

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki. ............................................................... 23

2.3.4. Zgodność z polskimi normami. .................................................................. 23

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA ............................................................................. 23

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z

ODRĘBNYCH PRZEPISÓW. ............................................................................. 23

  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.……………………….. 23

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego…………………24

2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO POTWIERDZAJĄCE JEGO

PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE

BUDOWLANE. ..................................................................................... 24

3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJKTOWANIEM I

WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO....................... 24

3.1. Ustawy. ............................................................................................ 24

3.2. Rozporządzenia i uchwały. ............................................................. 24

3.3. Normy. ............................................................................................ 25

4. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO

ZAPLANOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. ............................. 25

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez

Zamawiającego: ..................................................................................... 25

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego. ..................... 25

4.2.1. Wymagania ogólne. ..................................................................... 25

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja w  Żelaznej Prywatnej…………....26

4.2.2.1. Wytyczne dla branży budowlanej. ........................................... 26

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA. ........................... 26

4.2.2.2.a. Program sterowania stacji...................................................... 27-28

4.2.2.3. Wizualizacja. ........................................................................... 29-30

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO. ............ 31

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne. ............ 31

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji ……………………………31

ZAŁĄCZNIKI………. ......................................................................... 32

Część kosztowa……………………………………………………..…33-38

- CZĘŚĆ OPISOWA:

1.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  rozbudowa istniejącej  stacji uzdatniania wody  wraz z  istniejącą studnią głębinową w miejscowości Żelazna Prywatna gmina Jednorożec  obejmująca:

- Rozbudowa ujęcia wody ze stacją uzdatniania wody obejmująca zakres:

- studnia głębinowa o głębokości 80,0  m + odwiert i wykonanie nowej studni

- budynek stacji uzdatniania wody;

- budowa zbiornika na wodę o pojemnosci 100 m3;

- infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektów i urządzeń

- montaż urządzeń elektronicznych kontroli pracy instalacji pompy czerpalnej i pomp tłocznych

- wykonanie instalacji grzewczej stacji

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej

- ocieplenie ścian  budynku

Potrzeba przebudowy  stacji wynika ze zwiększającego się poboru wody przez odbiorców, w tym gospodarstwa mleczarskie oraz braku możliwości magazynowania wody w okresie jej szczytowych rozbiorów w ciągu dnia / brak zbiorników do magazynowania wody/. Ponadto dokonywane są nowe podłączenia odbiorców do sieci wodociągowej co zwiększa zapotrzebowanie na wodę.

W tym celu na tej działce należy zaprojektować  rozbudowę  SUW .

Stacja Uzdatniania Wody (SUW) w Żelaznaj Prywatnej zlokalizowana jest na działce nr geodezyjny 172 i położona  na obrzeżach wsi.

Stacja  została wybudowana w 1989 roku w układzie jednostopniowego pompowania wody bez zbiorników magazynowych, w 2001 r została zmodernizowana. Woda ze studni wierconej jest tłoczona pompą głębinową rurociągiem Ø 160 mm do dwóch  zbiorników reakcji (hydroforów), za pomocą strumienicy zasysającej powietrze . Dwa hydrofory wykorzystywane są jako zbiorniki reakcji z zawieszonym osadem czynnym. Ze zbiorników woda pobierana jest przez pompownię sieciową i przez trzy  filtry tłoczy wodę do sieci. Ujęcie wody tworzy studnia nr 1, w studni  na głębokości 16,0 m od powierzchni terenu jest zamontowany agregat  pompy głębinowej typ GC3.01 z silnikiem 3,7 kW.

Stacja uzdatniania wody z urządzeniami znajduje się w  w wydzielonym budynku. Jest to budynek murowany, parterowy o wymiarach w planie: 20 x 6 m i wysokości 4,0 m.

Stacja uzdatniania wody z hydroforami wyposażona jest w następujące urządzenia:

-  zbiorniki reakcji (dwa hydrofory o pojemności po 2 500 dm3/ każdy) i średnicy po 1 200 mm

-  trzy filtry ciśnieniowe dzielone o średnicy 1 200 mm

-  2 wodomierze  MW 65 mm

-  2 pompy 50PJM 180  N = 4,0 kW

-  hydrofor z chronioną poduszka powietrza V = 500 dm3

-  1 sprężarka WAN – E

-  1 chlorator C-52

Istniejący budynek będzie wykorzystany bez koniecznosci rozbudowy na potrzeby techniczne obsługi ujęcia i jest jego integralnym elementem. Na działce nr 172  nie występują żadne inne obiekty murowane. Odległość do najbliższego zabudowania wynosi około 80  m.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót  budowlanych

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu  rozbudowy  istniejącej  stacji uzdatniania wody oraz dobór  agregatów - pomp głębinowych z automatyką w  studniach  głębinowych.

Istniejąca sieć wodociągowa po  remoncie  SUW będzie zaopatrywać miejscowości objęte planowanym przedsięwzięciem.

Stacja obejmuje swym zasięgiem następujące wsie:

-  Żelazna Rządowa

-  Żelazna Prywatna

-  Gutocha

-  Parciaki

-  Dynak

Po remoncie woda ze studni będzie naprzemiennie tłoczona za pomocą podwodnych agregatów  pompowych do budynku stacji uzdatniania wody. Następnie woda trafi do filtrów ciśnieniowych wypełnionych złożem kataliczno-kwarcytowym. W procesie filtracji woda zostanie pozbawiona wytrąconych związków żelaza oraz pozbawiona towarzyszącej im mętności i barwy. Woda uzdatniona zostanie skierowana do nowowybudowanego  zbiornika wyrównawczego o pojemności 100 m3.

Pompy II stopnia tłoczyć będą następnie tłoczyć wodę ze zbiornika do sieci.

W stacji wodociągowej zaprojektowano pompownię II stopnia o wydajności :

Q max h = 36,0 m3/h

i      P = 25 – 35 m sł wody

Ścieki z węzła sanitarnego  będą nadal odprowadzone kolektorem do istniejącego zbiornika bezodpływowego. Wody  z odstojnika popłuczyn i spustowe ze zbiorników odprowadzane będą  kanalizacją do odstojnika i dalej drenażem rozsączającym do ziemi.

W stacji uzdatniania zamontowany będzie nowy zestaw do dozowania  podchlorynu sodu, stosowanego  tylko w przypadku stwierdzonego skażenia bakteriologicznego wody. Stacja będzie pracowała w pełni automatycznie.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.2.1. Lokalizacja terenu inwestycji.

Planowane do rozbudowy  obiekty są zlokalizowane poza obszarem zabudowań miejscowości Żelazna Prywatna.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.2.1.a. Lokalizacja terenu inwestycji –projekt  remontu  stacji uzdatniania wody

Projektowana do rozbudowy  stacja uzdatniania zlokalizowana jest w miejscowości Żelazna Prywatna  gmina Jednorożec. Właścicielem działki  172 jest Gmina Jednorożec.

1.2.1.b. Zaopatrzenie w wodę – ujęcie w Żelaznej Prywatnej

Sieć wodociągowa na terenie Gminy Jednorożec jest zaopatrywana z ujęć wody w Jednorożcu, Olszewce i Żelaznej Prywatnej.

Stacja wodociągowa w Żelaznej Prywatnej  pracuje w układzie dwustopniowego pompowania .

Stacja oraz ujęcie wody ma możliwości rozbudowy o  zbiornik na wodę, istniejąca studnia zlokalizowana jest na działce SUW  usytuowanej przy drodze  powiatowej i działkami rolnymi i leśnymi.

W ramach realizacji planu wymienione w punkcie 1.1 miejscowości będą po rozbudowie stacji zasilane w wodę. Wykonanie docelowo spinek końcówek istniejącej sieci wodociągowej na terenie gminy pozwoli na współpracę  ze stacją w Jednorożcu.

1.2.3. Istniejące uzbrojenie terenu.

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

• kanalizacja z budynku stacji

• linie energetyczne nn

• wodociąg tłoczny ze studni nr 1

• wodociąg ze stacji do sieci

1.2.4. Istniejąca zieleń.

W rejonie planowanych robót pod budowę zbiornika retencyjnego i studni głębinowej nie występuje roślinność podlegająca ochronie.

Obecnie teren przewidziany pod inwestycję – budowę zbiornika oraz studni głębinowej nie jest zadrzewiony i stanowi teren zielony porośnięty trawą.

1.2.5. Inne elementy zagospodarowania terenu wpływające na przedmiot

Zamówienia

Planowane przedsięwzięcie położone jest przy  drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej, droga ta służy miejscowym rolnikom jako dojazdowa do zagród oraz pól.

Na terenie gminy znajdują się dobra kulturowe wpisane do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz stanowiska archeologiczne. Znajdują się one daleko  poza obszarem oddziaływania planowanej inwestycji.

Ze względu na usytuowanie przedsięwzięcia związane z nim prace nie będą miały wpływu na w/w obiekty.

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.

1.3.1. Ogólny opis funkcjonalno - użytkowy.

Przedsięwzięcie polega na zaprojektowaniu i rozbudowie stacji uzdatniania wody wraz z budową nowej studni i zbiornika magazynowego 100 m 3 w miejscowości Żelazna Prywatna gmina Jednorożec. Stacja uzdatniania wody (SUW) i ujęcie wody zajmują teren 0,38 ha- jako wydzielona i ogrodzona część działki.

1.3.1.a. Ogólny opis funkcjonalno – użytkowy stacja uzdatniania wody

Zaplanowana do  rozbudowy  stacja uzdatniania będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem wybranych danych do systemu wizualizacji komputerowej w siedzibie eksploatatora (w Jednorożcu). Nie przewiduje się stałej obsługi stacji.

Zakresem swym omawiany program obejmuje:

- montaż nowych pomp głębinowych, kolumny rur tłocznych i obudów studziennych z

armaturą( np.Lange)

- rozwiązanie techniczne i technologiczne stacji uzdatniania wody

- filtry do wody ze stali nierdzewnej

- zestaw hydroforowy

- magazynowanie wody uzdatnionej -  zbiornik pojemności 100 m3

- przewody tłoczące wodę uzdatnioną do sieci magistralnej/ z wykorzystaniem istniejących na terenie stacji/

- sieci międzyobiektowe od zbiorników do SUW,

- wytyczne dla branży budowlanej,

- wytyczne dla branży AKPiA

- instalacja fotowoltaiczna

1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno  użytkowe   - opis

planowanych rozwiązań technicznych

1.4.1. Przebudowa studni i budowa nowej studni

Nowa studnia głębinowe zostanie zlokalizowana na działce 172  w obrębie stacji.

Szczegółowe parametry studni zostaną określone na podstawie dokumentacji hydrogeologicznej i projektu wykonawczego. Wodomierze  wody surowej zamontowane będą w pomieszczeniu SUW gdzie są dobre warunki zabudowy i poprawnej pracy dla tych urządzeń. Wodomierze te  powinny być zaprojektowane do montażu na oddzielnych rurociągach z każdej studni do SUW.

1.4.2. Stan istniejący budynku stacji

Stan techniczny budynku ocenia się jako zadowalający.

• wysokość budynku  do okapu dachu 4,0 m, do najwyższego punktu dachu do 5,10 m

• geometria dachu – dach płaski łamany wysoki o nachyleniu połaci w granicach od 5o  do 40 o

• powierzchnia zabudowy  -  60 m2

• kubatura  budynku 240,0 m2

• szerokość budynku 4,0 m

1.4.2.1a. Ławy i stopy fundamentowe.

Ławy stopy fundamentowe  wykonano z betonu B-15  w szalunkach.

1.4.2.1b. Ściany fundamentowe.

Ściany fundamentowe wykonano jako mur warstwowy grubości 42 cm, od wewnątrz budynku z cegły pełnej 25 cm + wełny mineralnej + siporeksu na zewnątrz budynku.  Izolację termiczną stanowi styropian gr.6cm, natomiast jako hydroizolację zastosowano - bitumiczne, dyspersyjne preparaty do hydroizolacji.

1.4.2.1c. Posadzki.

Pod posadzką wykonano podsypkę żwirową gr.15cm , podkład z chudego betonu o gr.10cm , izolację przeciwwilgociową z folii polietylenowej oraz izolację termiczną ze styropianu o gr.8cm.

Posadzkę o gr.5cm z betonu  zazbrojono siatkami o oczkach 10cm.

1.4.2.1d. Ściany zewnętrzne.

Ściany zewnętrzne wykonano jako mur warstwowy o grubosci 25 cm z cegły wapiennej pełnej. Ocieplenie stanowi 4 cm wełna mineralna,jako warstwa licowa – cegła wapienno – piaskowa grubosci 12 cm. Strop płaski żelbetowy izolowany wełną mineralną. Przykrycie dachu dwuspadowego eternitem, po remoncie przykrycie dachu  blachodachówką.

W ramach prac remontowych budynku stacji należy wykonać docieplenie ścian budynku przez zastosowanie :

-  grunt
-  klej

-  styropian

-  kołki

-  siatka + zaprawa klejowa

-  tynk

-  farba elewacyjna

1.4.2.1e. Nadproża i wieniec.

Wykonano na scianach zewnętrznych- podłużnych wieńce żelbetowe docieplone styropianem.

1.4.2.1f. Więźba dachowa.

Wykonano stropodach z typowych plyt kanałowych o rozpiętosci modularnej 4,80 m oraz 6,0 m. Stropodach jest niewentylowany ze spadkiem 7 %, ocieplenie stanowi warstwa styropianu grubości 8 cm. Pokrycie stanowi 3 warstwy papy asfaltowej na lepiku na gorąco.Projektuje się dach dwuspadowy płatwiowy w konstrukcji drewnianej o kącie nachylenia  połaci dachowych 25 stopni , pokrytym blachodachówką. Więżba dachowa z drewna  iglastego  klasy K – 27. Całą powierzchnie dachu zabezpieczyć folia wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalną. Zastosowane elementy drewniane należy zaimpregnować.

1.4.2.1g. Stolarka okienna i drzwiowa.

Okna i drzwi  typowe.  Okna z  PCV.

1.4.2.1h. Elementy wykończeniowe po remoncie.

Na posadzce należy ułożyć terakotę na całej powierzchni ze spadkami w kierunku kanału popłuczyn. Ściany od wewnątrz wyłożyć glazurą do wysokości 2 m, a na pozostałej części ułożyć tynk cementowo-wapienny lub gipsowy, malowany farbą

akrylową. Parapety zewnętrzne PCV lub z blachy aluminiowej, wewnątrz

wykończenie płytkami ceramicznymi.

1.4.2.1i. Rynny i rury spustowe

Istniejące rynny i rury spustowe systemowe Ø 100 z blachy. Zamontować rynny F 15 Ø 150 mm i rury spustowe F 11Ø 120 mm w kolorze dachu.

1.4.2.1j. Obróbki blacharskie.

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej 0,6 mm. Wykonać obróbki blacharskie pasa przyrynnowego, okien , kominków.

1.4.2.1k. Wentylacja.

Otwory wentylacyjne w ścianie nawiew/wywiew. Odpowietrzenie przyziemia – rury PCV wyprowadzone ponad dach w postaci wywiewek kanalizacyjnych DN150 PCV.

W pomieszczeniu chlorowni zastosować wentylację wyciągową mechaniczną.

1.4.2.1l. Instalacje elektryczne

Należy wykorzystać istniejące zasilanie energetyczne stacji z

istniejącej lini energetycznej napowietrznej niskiego napięcia.

1.4.3. Pompy głębinowe, rury tłoczne.

Woda surowa pobierana będzie z istniejącej i nowowybudowanej studni  głębinowej i tłoczona oddzielnymi rurociągami do budynku stacji uzdatniania wody.

W oparciu o dane geologiczno - techniczne studni oraz planowany układ

pracy SUW należy dobrać odpowiednie typy agregatów pompowych.

W studniach należy zaprojektować rury DN80 ze stali nierdzewnej w odcinkach po 4 m obustronnie kołnierzowe PN 16, z uchwytami do mocowania kabla zasilającego pompę oraz kabla do sondy poziomu.

W skład wyposażenia obudowy studni wchodzić będzie:

- podstawa pod obudowę studni - prefabrykat, wykonany w ażurowej konstrukcji

stalowej, obudowany powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego. Wypełnienie

pianka poliuretanową dla ocieplenia podstawy.

Wymiary podstawy: 1,66 x 1,10 x 0,10 m (długość x szerokość x wysokość). Komplet

śrub kotwiących podstawę do podłoża (fundamentu).

- pokrywa obudowy studni z laminatu poliestrowo-szklanego, dwuelementowa z

wypełnieniem wewnętrznym pomiędzy laminatem z pianki poliuretanowej o

grubości ok. 50 mm w celu ocieplenia.

Pokrywa wyposażona w wentylację na okres zimowy (nawiew i ocieplony kominek

wentylacji z zabezpieczeniem siatkowym przed owadami, nawiew z zamykaniem na

okres zimowy).

- Wyposażenie dodatkowe pokrywy obudowy:

czujniki kontaktronowe w metalowej obudowie do sygnalizacji

otwarcia pokrywy obudowy (do zabezpieczenia antywłamaniowego

dla studni). Pokrywa z zawiasami do otwierania (podnoszenia)

pokrywy. Wspomaganie dla podnoszenia pokrywy.

zamek zabezpieczający przed otwarciem pokrywy przez osoby

niepowołane.

-   kompletna głowica studni ze stali nierdzewnej dla

zamocowania rurociągu DN80  i pompy głębinowej, obrotowy kołnierz u góry

głowicy. Rurki 1 ¼ " (5/4") dla urządzeń pomiarowych - sonda poziomu i piezometr.

Uszczelki i komplet śrub mocujących ze stali nierdzewnej.

-  kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej typ  jw. z uzbrojeniem w zasuwę krótką

DN80 z kółkiem (zamiast standardowej przepustnicy), klapę zwrotną

międzykołnierzową DN80, kurek dla odpowietrzenia i poboru próbek wody surowej, kurek manometryczny i manometr kontrolny.

-  komplet wyposażenia: 2 elementowe łupki z pianki poliuretanowej do ocieplenia

przewodu wyjściowego, hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego

z rozłącznikiem (do połączenia kabla zasilającego z kablem pompy głębinowej) itp.

-  automatyczne ogrzewanie obudowy (w okresie zimowym i w czasie, kiedy pompa

nie pracuje) z termostatem i grzejnikiem w obudowie studni.

1.4.4. Technologia uzdatniania wody

W oparciu o powyższe założenia, należy zaprojektować i wykonać następujący ciąg technologiczny:

 tłoczenie wody surowej ze studni głębinowych do aeratora w budynku SUW,

 napowietrzanie w aeratorze ciśnieniowym,

 filtracja wody w filtrach ciśnieniowych na złożu kwarcowym - w celu usunięcia związków żelaza i mętnosci

 tłoczenie wody uzdatnionej do zbiornika terenowego  o pojemności 100 m3

 tłoczenie wody uzdatnionej ze zbiornika przez zestaw hydroforowy do sieci

dezynfekcja wody uzdatnionej przy użyciu zestawu dozującego roztwór odchlorynu sodowego do wody uzdatnionej /chlorowanie dorażne/

Do skutecznego zmniejszania zawartości związków żelaza i mętności konieczne jest

dostarczanie do wody przed filtrami odpowiednich ilości tlenu z powietrza

atmosferycznego. Objętość aeratora musi zapewniać odpowiedni czas kontaktu

wody z powietrzem konieczny do przeprowadzenia reakcji utleniania związków

żelaza, oraz do odgazowania wody - głównie usunięcia niepożądanego CO2. Należy zaprojektować aerator do napowietrzania wody przed stopniem filtracji.

Zakłada się napowietrzanie wody z minimalnym czasem kontaktu wody i powietrza

ok. 3 min.

AERATOR

1/ Zbiornik aeratora wykonany ze stali nierdzewnej.

2/ Wyposażony we właz boczny

3/ Króciec górny wlotowy i dolny wylotowy kołnierz DN80.

4/ Króćce ½ " po wodowskaz  na dopływie sprężonego powietrza.

5/ Króciec ½ " w górnej dennicy do spustu nagromadzonych gazów.

6/ Atest PZH i dokumenty UDT -  aeratora

Aerator wyposażony w m.in. następujące elementy:

1/ Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301

2/ Oprzyrządowanie tworzące układ automatycznego utrzymania poduszki

powietrznej, w skład układu wchodzą m.in sonda poziomu, zawory

elektromagnetyczne na dopływie powietrza i spuście gazów, zawory odcinające,

zwrotne, regulacyjne na dopływie powietrza.

3/ Manometr tarczowy 0-0,6 MPa. Manometry montowane na kurkach

manometrycznych trójdrożnych.

1.4.5. Zestaw hydroforowy

Na podstawie bilansu wody dostarczanej w perspektywie 20 lat zestaw hydroforowy o wydajności:

Q max h = 36,0 m3/h

i      P = 25 – 35 m sł w

należy dobrać zestaw hydroforowy z pompą do płukania filtrów.

1.4.6. Tłoczenie wody do SUW i do sieci.

Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane

doczołowo lub elektrooporowo, PN10

- rurociągi wody uzdatnionej Ø160 od budynku SUW do zbiornika

- rurociąg tłoczny wody uzdatnionej Ø 160 mm z budynku SUW do  sieci

rozpprowadzającej

1.4.7. Ogrodzenie terenu stacji

Teren stacji jest ogrodzony siatką stalową o wysokości 1,5 m na słupkach

stalowych, z zamontowaniem bramy i furtki.Projektuje się remont ogrodzenia poprzez wymianę skorodowanej siatki na nową plecioną. Wysokość siatki 150 cm z trzema rzędami linki stalowej ocynkowanej. Siatkę mocować do istniejących słupków stalowych. Słupki oczyścić  i 2 – krotnie pomalować. Wymienić bramę i furtkę na nowe.

1.4.8 Instalacja fotowoltaiczna

Przedmiotem opracowania będzie dokumentacja techniczna elektrowni fotowoltaicznej o mocy 4.5 kW zlokalizowanej na dachu budynku stacji. Budowa polega na montażu od południa 15 sztuk paneli o łącznej mocy 4.5kW:

-  systemowych konstrukcji nośnych paneli PV na dachu budynku ( lub na terenie stacji)

-  montaż ogniw fotowoltaicznych w ilości 15 szt.,

-  montaż inwertera o mocy4.5 kW,

-  podłączenie przewodów elektrycznych do aparatów,

-  montaż instalacji elektrycznej.

1.4.9. Zrzut wód popłucznych do odstojnika

Według wyliczeń projektu wykonawczego modernizacji stacji z 2001 r wyliczona jednorazowa ilość wód popłucznych  wynosi 10,5 m3. Wody te są odprowadzane  w 6 porcjach  po 1,75 m3 przez jedną godzinę .Płukanie ręczne odbywa się średnio co 7 dni, wskażnikiem jest spadek ciśnienia na filtrach maxymalnie 4 metry słupa wody.

1.4.10. Wytyczne dla branży budowlanej

Wytyczne dla branży budowlanej ujęto w punkcie 1.4.2.

1.4.11. Wytyczne dla branży AKPiA

Sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające będą  przekazywane do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W szafie sterowniczej należy zlokalizować aparaturę łączeniową oraz  zasilanie dla pomp -  pompy płuczącej, sprężarki, zestawu dozującego podchloryn soadu  oraz układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji uzdatniania prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach z odpowiednimi modułami wejść-wyjść. Przewidziano układ blokowy, w którym każdy sterownik sterowałby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do  niego podpięty byłby graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich sterowników.

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe

1.5.1. Filtracja

Napowietrzona woda kierowana będzie do bloku filtracji gdzie usuwane będą

związki żelaza, oraz redukowana będzie mętność wody. Należy zaprojektować filtrację jednostopniową przez katalityczno-kwarcowe złoże.

Dobór zbiornika filtracji w/g propozycji technologa wody.

Wyposażenie filtrów

Inwestor oczekuje że zbiorniki filtracyjne będą wyposażone w m.in. następujące

elementy:

1/ orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 , kształtki i rury spawane i

łączone na kołnierze.

2/ przepustnice z napędami pneumatycznymi dwustronnego działania, z

elektromagnetycznymi zaworami pilotowymi na napięcie 24 V DC, z tłumikami

wypływu. Korpusy przepustnic z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone

antykorozyjnie, dyski ze stali nierdzewnej AlSI316, uszczelnienia z EPDM.

3/ złoże filtracyjne kwarcowe. Frakcja właściwa w złożu powinna stanowić co

najmniej 80 % masy złoża.

4/ manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie

wody uzdatnionej. Manometry montowane na kurkach manometrycznych

trójdrożnych.

5/ kurek do poboru próbek wody uzdatnionej DN15.

6/ odpowietrzenie automatyczne i ręczne.

7/ zawór spustowy u dołu filtra.

1.5.2. Regeneracja złóż filtracyjnych

Regenerację złóż filtracyjnych należy przewidzieć w pięciu etapach:

- dwa etapy poprzedzające właściwą regenerację - spust ciśnienia oraz obniżenie

zwierciadła wody w filtrze przed wzruszaniem,

- wzruszanie złóż filtracyjnych powietrzem,

- płukanie złóż wodą uzdatnioną, w kierunku od dołu do góry,

- spust pierwszego filtratu - płukanie wodą surową w kierunku od góry do dołu.

Należy przyjąć następujące, gwarantujące uzyskanie co najmniej 25% ekspansji złóż

filtracyjnych, intensywności przepływu mediów płuczących: powietrze - 60 m3/h / m2

woda 30 m3/h / m2 .

1.5.3. Cykl filtracyjny, ilość wód popłucznych.

Orientacyjną długość cyklu filtracji określi technolog.

Prawdziwa, bliska optymalnej długość cyklu filtracyjnego powinna zostać

wyznaczona w czasie rozruchu technologicznego.

W trakcie eksploatacji filtrów obsługa będzie mogła na bieżąco sprawdzać

pojemność masową zatrzymywanych zanieczyszczeń i na jej podstawie podejmować

decyzje o rozpoczynaniu procesu regeneracji - korygować nastawy sterownika.

Wody popłuczne zrzucone zostaną do kanalizacji i odstojników popłuczyn, dalej  projektowanym drenażem rozsączajacym do ziemi.

1.5.4. Sprężone powietrze

Sprężone powietrze wykorzystywane będzie do napowietrzania wody, do zruszania złoża w procesie jego regeneracji oraz do utrzymania poduszki powietrznej w zbiornikach hydroforowych.

Źródła sprężonego powietrza do aeracji i utrzymania poduszki powietrznej i do

wzruszania złoża dobierze projektant.

 Zawory bezpieczeństwa do powietrza sprężonego - do agregatu sprężarkowego montowany jest fabrycznie zawór bezpieczeństwa zabezpieczający zbiornik.

Za zbiornikiem ciśnienie powietrza będzie redukowane na kolektorze powietrza do

wartości poniżej 0,6 MPa. Konieczne jest zamontowanie tam zaworu bezpieczeństwa

o nadciśnieniu początku otwarcia poniżej 0,6 MPa.

1.5.5. Dezynfekcja wody roztworem podchlorynu sodu

W wodzie z ujęcia głębinowego nie występują problemy z jej jakością

bakteriologiczną. Jednak w celach awaryjnych lub dla okresowej eksploatacyjnej

dezynfekcji sieci należy przewidzieć zastosowanie w pomieszczeniu SUW układu

dozującego roztwór podchlorynu sodu . Zestaw ten nie jest przewidziany do stałej pracy. Jest to urządzenie kompaktowe, które może być użyte do  dezynfekcji wody zarówno w stacji jak i innym miejscu sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej dezynfekcji odcinka sieci. Urządzenie posiada własną instrukcję użytkowania wraz z instrukcją bezpieczeństwa przy stosowaniu podchlorynu sodu.

Ze względu na dorażny charakter chlorowania a także krótką (ok. 2 tygodnie)

trwałość handlowego roztworu podchlorynu sodu nie przewiduje się

magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwór podchlorynu

będzie dowożony w przypadku konieczności dozowania. Zestaw do chlorowania  winien składać sie z walcowego zbiornika na roztwór podchlorynu sodu, o pojemności 60 dm 3 oraz montowanej na zbiorniku pompy membranowej. W zbiorniku podchlorynu montowane są dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim

poziomie roztworu oraz poniżej sonda suchobiegu wyłączająca pompkę dozującą.

Zbiornik podchlorynu z pompką dozującą powinien być ustawiony na podstawie

przykrywającej szczelną wannę wychwytową o wymiarach w rzucie 0,5 x 0,5 m i wysokości 0,4 m. Pojemność wanny ok. 100 dm3 jest w stanie przechwycić całą zawartość zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia.

Wanna służy także do wykonania neutralizacji podchlorynu sodu np. tiosiarczanem

sodowym - zgodnie z instrukcją chloratora i kartą charakterystyki substancji

niebezpiecznej - podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz może być odprowadzona z

wanny poprzez jej zawór spustowy do kanalizacji popłuczyn - zasyfonowaną rurą.

Wymagane parametry zestawu dozującego:

1/ Zestaw powinien składać się z pompy dozującej, zbiornika podchlorynu,

mieszadła ręcznego, dwóch sond poziomu.

2/ Pompa dozująca:

- maksymalna wydajność - 3,8 l/h,

- maksymalne ciśnienie - 7,6 bar,

- membrana poruszana elektromagnetycznie,

- ustawialna częstotliwość skoku,

- ustawialna długość skoku,

- możliwość wyboru trybu pracy zewnętrznej lub ręcznej,

- głowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewód tłoczny PE.

- wyposażone w zawór wtryskowy, zawór stopy ssącej, kabel sterujący

3/ Zbiornik podchlorynu:

- pojemność - 60 dm3 z  polietylenu o wysokiej gęstości PE-HD koloru mlecznego,

- na ścianie zbiornika wytłoczony liniał wskazujący objętość,

- pokrywa górna zbiornika z otworem rewizyjnym z zatyczką D130 mm

- mieszadło ręczne,

- zbiornik ustawiony na wannie wychwytowej,

4/ Wanna wychwytowa

- w postaci prostopadłościennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta

kratą pomostową .

- pojemność - 100 dm3,

- wymiary w rzucie 0,5 x 0,5, wysokość 0,4 m,

- stojąca na czterech nogach,

- wyposażona w zawór spustowy 1",

W przypadku konieczności dezynfekcji wody założono dawkę chloru 0,3 g Cl 2/m3

1.5.6 .Pomiary ilości wody - wodomierze, przepływomierze

Pomiary natężenia przepływu i objętości sumarycznych przewidziano prowadzić za pomocą wodomierzy wirnikowych i przepływomierzy elektromagnetycznych.

Zastosowane będą:

- na rurociągu wody surowej ze studni nr 1 i nr 2  -  wodomierz wirnikowy

z nadajnikiem impulsów,

- na rurociągu wody do płukania - wodomierz wirnikowy  z nadajnikiem impulsów, wodomierz ten będzie zliczał ilość wody zużytej do płukania filtrów

-  na rurociągu tłocznym do sieci - przepływomierz elektromagnetyczny  z wyświetlaczem

Wartości chwilowego natężenia przepływu i sumarycznych objętości przepływającej

wody widoczne będą  na panelu operacyjnym montowanym na szafie technologicznej oraz mogą być transmitowane do centralnego stanowiska monitorowania i wizualizacji pracy stacji uzdatniania wody.

1.5.7. Osuszanie powietrza

Należy zaprojektować zamontowanie osuszacza powietrza w hali filtrów.

Dla projektowanej kubatury należy dobrać osuszacz kondensacyjny, wyposażony w

czujnik wilgotności.

1.5.8. Gospodarka wodami odpadowymi

W wyniku filtrowania  wody  odbywać się będzie usuwnie  z wody  podziemnej związków  żelaza, w tym pochodzącą od tych związków mętność wody. W czasie procesu uzdatniania do wody nie będą dodawane żadne substancje,

związku z powyższym wody popłuczne zawierały będą praktycznie tylko trudno rozpuszczalną zawiesinę wodorotlenków żelaza, która będzie osadzana w odstojnikach.

1.5.9. Wewnętrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura,

konstrukcje wsporcze

Rurociągi ze stali nierdzewnej.

Podstawowe rurociągi w hali technologicznej - instalacja wodociągowa

zaplanowana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Połączenia

kołnierzowe: na rurociągu spawana wywijka jako podparcie dla kołnierza

obrotowego ze stali nierdzewnej lub aluminiowego. Śruby do połączeń

kołnierzowych ze stali nierdzewnej.

Inwestor dopuszcza również zastosowanie rur PP o połączeniach klejonych.

Rurociągi sprężonego powietrza do napowietrzania z PP, łączonego przez zgrzewanie.

Kurki probiercze

Do poboru próbek wody należy przewidzieć krany z zamknięciem grzybkowym i z prostym  przystosowanym do opalania wylewem.

Konstrukcje wsporcze rurociągów

Rurociągi wodociągowe należy mocować za pomocą podpór spawanych z profili kwadratowych ze stali nierdzewnej, obejm i śrub ze stali nierdzewnej. Profile

mocowane do elementów konstrukcyjnych budynku i posadzki. Rurociągi

sprężonego powietrza mocowane za pomocą uchwytów z tworzywa, bezpośrednio

do ścian budynku lub konstrukcji wsporczych.

Umywalka

W pomieszczeniu stacji należy zaplanować umywalki i z przepływowym podgrzewaczem wody  z baterią. W pomieszczeniu chlorowni bateria winna posiadać końcówkę do montażu węża. Doprowadzenie wody wykonać z rurociagu tłocznego zestawu hydroforowego rurą PP zgrzewaną DN15. Ścieki z umywalki odprowadzone będą do kanalizacji i dalej do istniejacego osadnika.

Punkt czerpalny ze złączką do węża.

Zaplanowano punkt czerpalny wody ze złączką do węża wraz zaworem

antyskażeniowym EA251, ½ "  do  zmywania posadzek.

Przewody sprężonego powietrza do siłowników

Przewody sprężonego powietrza do siłowników przepustnic należy wykonać z

wężyka 8 x 1,25 mm typu PUN-H .

1.6 Agregat prądotwórczy

Stacja Uzdatniania Wody posiada możliwość zasilania rezerwowego z agregatu prądotwórczego. Zasilanie rerzerwowe odbywa się poprzez przełącznik SO COMEC 63 C, uniemozliwjający podanie napięcia na sieć ZE.

Pomiar rozliczeniowy energi elektrycznej czynnej i biernej wykonany jest jako bezpośredni, 3 fazowy. Istniejace urządzenia elektroenergetyczne zasilajace zlokalizowane sa w rozdzielnicy RG. Moc zainstalowanych obecnie urządzen wynosi 20,73 kW.

Dla zasilania technologicznych instalacji elektrycznych w rozbudowanej stacji wodociagowej należy zaprojektować nową tablicę rozdzielczą TR, zlokalizowaną w  w miejscu istniejącej rozdzielni.

1.7. Zewnętrzne sieci  międzyobiektowe.

1.7.1. Rurociągi wody.

Planowane rurociągi zewnętrzne ciśnieniowe należy wykonać z PE, zgrzewane

doczołowo lub elektrooporowo, PN10, np. system PE100

- rurociągi wody surowej  D 110, od studni nr 1 i nr 2 do budynku SUW, na

rurociągach tłocznych wody surowej od studni należy zaplanować odejście na

hydrant podziemny DN80, który umożliwi zrzut wody ze studni bez podawania tej

wody do SUW np. przy skażeniu bakteriologicznym studni i jej dezynfekcji.

- rurociąg tłoczny wody uzdatnionej DN160 z budynku SUW do istniejącej sieci

wodociagowej na terenie stacji

W  okresie rozbudowy stacji należy ułożyć tymczasowy przewód Ø 160 PE od istniejącej studni i wpiąć go do istniejącej sieci wodociągowej celem zapewnienia ciagłej dostawy wody do odbiorców.

1.7.2 Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadzać będzie ścieki sanitarne z  budynku stacji do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie stacji. Stan zbiorników jest dobry.

1.7.3. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem

podziemnym

1.7.3.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi

Kable energetyczne przy skrzyżowaniach z planowanymi

rurociągami zabezpieczyć rurociagiem dwudzielnym typu AROT  L=2,0m.

Podczas wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień

użytkowników istniejącego uzbrojenia.

W trakcie wykonywania robót w pierwszej kolejności należy zweryfikować

głębokość ułożenia istniejących rurociągów wody i kanalizacyjnych w miejscach

ich połączeń z sieciami planowanymi.

1.8.. Bilans mocy zaplanowanych urządzeń

Bilans ten przyjęto przy założeniu, że nowe zamontowane agregaty pompowe w studniach głębinowych  będą tłoczyć wodę przez filtry do zbiorników, bez konieczności tłoczenia wody do sieci. Wodę ze zbiorników doprowadzoną rurociągami tłoczyć będzie w sieć zestaw hydroforowy- pompownia II stopnia. Dlatego parametry  nowych agregatów pompowych ulegną zmianie.

• głębinowe agregaty pompowe - 2 x 3,7 = 4,8 kW

• zestaw hydroforowy   16,5 kW

• ogrzewanie obudowy studni - 2 x 0,3 =0,6 kW

• pompa płucząca - 2,2 kW

• dmuchawa - 2,0 kW

• sprężarka - 1,5 kW

• zestaw dozujący - 0,03 kW

• osuszacz powietrza - 0,3 kW

• przepływowe ogrzewacze wody - 3,6 kW

• sterowanie, zasilanie urządzeń pomiarowych - 1,0 kW

Razem     -  31,53 kW / praca pomp głębinowych przemienna !/

Bilans nie obejmuje zapotrzebowania instalacji elektrycznych ogólnych wynikającego

z planu branży elektrycznej (ogrzewanie, oświetlenie SUW i terenu itd.).

2 .OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Prace przygotowawcze.

W ramach prac przygotowawczych należy dokonać wizji lokalnej terenu, oraz

wykonać inwentaryzację szczegółową istniejącej infrastruktury  w obiekcie pod kątem jej wykorzystania. Wykonać ocenę stanu technicznego budynku stacji, ogrodzenia i sieci uzbrojenia terenu na terenie stacji.

2.2. Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu.

Przy projektowaniu zagospodarowania terenu należy nawiązać się do istniejących i

planowanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących

na terenie lokalizacji inwestycji  ciągów komunikacyjnych terenu.

2.2.1. Wymagania dotyczące wykończenia i wyposażenia.

2.2.2. Nawierzchnie.

Nawierzchnie powinny zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty.

Drogę dojazdową do studni, zbiorników i budynku stacji wykonanać z płyt drogowych betonowych, na podbudowie z suchej zaprawy cementowej, drogę ograniczyć krawężnikami betonowymi.

2.2.3. Wyposażenie.

Elementy wyposażenia mogą być gotowymi elementami systemowymi.

Powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką

odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

2.3. Pozostałe wymagania.

2.3.1. Rozwiązania mające na celu ochronę środowiska naturalnego:

- zwrócenie szczególnej uwagi na stan techniczny maszyn użytych do wykonawstwa

wykopów i środków transportu oraz urządzeń wykorzystywanych do montażu sieci

(stosowanie wyłącznie sprawnych technicznie maszyn i urządzeń),

- wykonywanie prac w porze dziennej,

- w czasie realizacji robót wszystkie drzewa i krzewy w rejonie robót stosownie

zabezpieczyć przed możliwością uszkodzenia,

- przy wykonywaniu wąskich wykopów, a w przypadku większych zagłębień lub

niekorzystnych warunków gruntowych wprowadzić zabezpieczenia ścian wykopu,

co pozwoli ograniczyć szerokość wykopu,

- wykonywać prace ziemne w taki sposób aby bilans mas ziemnych był możliwie

bliski zeru,

- składować humus na oddzielnych pryzmach, po zakończeniu robót wykorzystać

do rekultywacji terenu,

- wykonywanie wykopy na poszczególnych odcinkach w długościach, które mogą

być w ciągu dnia ukończone w postaci zamkniętej, w przypadku braku możliwości

zasypania wykopu po położeniu podłączeń należy utrzymywać je w formie otwartego wykopu przez możliwie krótki okres czasu,

- przejściowe uciążliwości wynikające ze zwiększonego zapylenia spowodowanego

unoszeniem przez wiatr mineralnych cząstek materiałów budowlanych (w czasie ich

transportu na plac budowy, przywozu podsypki, jak i transportu nadmiaru ziemi z

placu budowy) minimalizować poprzez utrzymywanie ich stanie wilgotności (lub dowóz ich na plac budowy w ilościach umożliwiających bezpośrednie wykorzystanie),

- stosować materiały posiadające atesty i certyfikaty,

- usuwać odpady powstające w trakcie realizacji obiektów z miejsca powstania i

gromadzenie ich w wyznaczonym miejscu, a następnie przekazywać je

uprawnionemu odbiorcy odpadów posiadającemu stosowne zezwolenia,

- zabezpieczać wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę w postaci

przenośnych urządzeń sanitarnych,

- wszystkie połączenia rurociągów i osprzętu wykonać jako szczelne i poddane

przed użytkowaniem próbie szczelności

2.3.2. Informacja z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy

robotach budowlanych

2.3.2.1. Informacja dotycząca BIOZ oraz planu BIOZ

Kierownik budowy jest zobowiązany, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając

specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz zaznajomić z nią

pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z

mapą sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje planowana sieć i istniejące

uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.

2.3.2.2. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, kierownik winien zapoznać

pracowników ze specyfiką i zakresem prac, przeprowadzić instruktaż

przedstawiający potencjalne zagrożenia w trakcie robót, ustalić procedury skutecznej

konsultacji i udziału pracowników w rozwiązywaniu problemów na budowie.

Prace polegające na usuwaniu lub naprawie (zabezpieczeniu) wyrobów

zawierających azbest mogą być wykonywane wyłącznie przez wykonawców

posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac

oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i

higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest.

Wykonawcy powinni posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności, w wyniku

której powstają odpady niebezpieczne.

2.3.2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia ostrzegawcze i zabezpieczające jak:

znaki, zapory, światła, sygnały itp. i zapewni dla nich stałe warunki widoczności w

dzień i w nocy. Urządzenia te muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

2.3.2.4. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne i powinien być stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami producenta. Maszyny można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

2.3.2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i kończenia robót wykonawca będzie:

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

• unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie

prowadzonych prac.

2.3.2.6. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz

utrzymywał sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w

pomieszczeniach biurowo-socjalnych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

2.3.2.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwości tych materiałów dla środowiska.

2.3.2.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zapewnić i trzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

2.3.2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas

prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w

pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie

informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, pozostawiając kopie zezwoleń

i inne odnośne dokumenty.

2.3.3. Zgodność z zasadami ekonomiki.

Przy doborze rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, materiałowych i

funkcjonalnych należy kierować się zasadami ekonomiki.

2.3.4. Zgodność z polskimi normami.

Wszystkie użyte materiały powinny być zgodne z polskimi normami lub posiadać aprobaty techniczne.

II.CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych  przepisów

1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie objętym przedsięwzięciem nie obowiązuje miejscowy plan

zagospodarowania przestrzennego.

1.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie niezbędnej infrastruktury technicznej na potrzeby prawidłowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody.

2. Oświadczenie zamawiającego potwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele

budowlane, wydane przez Wójta Gminy Jednorożec

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

3.1. Ustawy.

3.1.1.Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r Nr 207, poz.2016

ze zm.).

3.1.2.Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881).

3.1.3.Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 ze zm.).

3.1.4.Ustawa z dnia 21.12.2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz.1321 zezmianami)

3.1.5.Ustawa z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 66,poz.1360,

ze zm.).

3.1.6.Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.

U. 2003 Nr 229, poz. 2275).

3.1.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 Nr 92 poz.

880)

3.1.8. Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostepnianiu informacji o

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz U. 2010 Nr

119, poz 804)

3.2. Rozporządzenia i uchwały.

3.2.1.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003r. Nr 169,

poz.1650).

3.2.3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.

Nr47, poz.401).

3.2.4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.).

3.2.5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r.w sprawie systemów

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki

uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz.2011).

3.2.6.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z

2004r.z dnia 16.09.2004 Nr 202, poz.2072) z póżn. zmianami

3.2.7.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów

budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 80, poz.563)

3.2.8.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

3.3. Normy.

3.3.1. PN-EN 12050-1 Gospodarka ściekowa

3.3.2. BN – 83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.3. BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów  wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.3.4. BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe.

3.3.5. PN-81/B-10725 Próby szczelności.

3.3.6. PN-92/B-10735 Kanalizacja, przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

3.3.7. PN-92/B-10729 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

3.3.8. DIN 4052 Studnie prefabrykowane, betonowe.

3.3.9. PN-87/B-011070 Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy

wyposażenia.

3.3.10. PN-81/B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

3.3.11. PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaplanowania robót budowlanych.

4.1. Inne dokumenty będące w posiadaniu bądź w trakcie uzyskiwania przez Zamawiającego:

1.  Zatwierdzony projekt budowlany

2.  Zmiana umowy na zasilanie energetyvczne

4.2. Dodatkowe wymagania i wytyczne zamawiającego.

4.2.1. Wymagania ogólne.

1/ W ramach opracowania dokumentacji projektowej przedsięwzięcia niezbędne jest:

-   wykonanie zakresu prac przygotowawczych,

-   wykonanie aktualnych map do celów projektowych

-  opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w zakresie:

• fundamentu  pod zbiornik na wodę

• urządzeń i instalacji w budynku SUW

• zbiornika na wodę

•  instalacji zewnętrznych

• zagospodarowania terenu,

-  opracowanie operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej i odprowadzanie  wód popłucznych (ścieków do ziemi)

-  opracowanie przedmiarów i kosztorysów  robót,

-  opracowanie informacji BIOZ dla przedsięwzięcia zgodnie z

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.

1126),

-  dokonanie niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń,

-  uzyskanie pozytywnej opinii i zatwierdzenie przez Zamawiającego

sporządzonego przez Wykonawcę kompletnego projektu przed złożeniem

dokumentów w Starostwie Powiatowym w Przasnyszu celem uzyskania

pozwolenia na budowę  i zgłoszenie rozpoczęcia prac,

 uzyskanie wszelkich koniecznych dokumentów i opinii niezbędnych do

uzyskania pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót budowlanych,

 dokonanie, w imieniu zamawiającego, zgłoszenia robót budowlanych /

uzyskanie pozwolenia na budowę/ od Starosty Powiatu  w oparciu

o sporządzony przez Wykonawcę projekt budowlany wykonany zgodnie z

obowiązującymi przepisami,

 skompletowanie dokumentów niezbędnych celem zakończenia budowy i

zgłoszenia obieku do użytkowania w PINB w powiecie

2/ Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych.

- Podmioty wykonujące roboty powinny posiadać stosowne uprawnienia do ich

wykonywania.

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować i zabezpieczyć plac budowy na czas

prowadzenia robót.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie prawem, z

warunkami umowy oraz będzie odpowiadać za jakość zastosowanych materiałów i

wykonywanych robot, za ich zgodność z dokumentacją planową, oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

- Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w

czasie określonym przez inspektora nadzoru.

4.2.2. Wytyczne branżowe – stacja uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna

 Wszelkie odstępstwa od projektu należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem,

 Wszystkie materiały i wyroby zastosowane w SUW muszą uzyskać ocenę

higieniczną zgodnie z art. 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

 W trakcie wykonywania robót należy stosować przepisy BHP,

 Wszystkie, wymagające tego elementy, muszą posiadać dopuszczenie do

stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty UDT,

 Należy stosować się do aktualnych instrukcji i DTR producentów urządzeń.

4.2.2.1. Wytyczne dla branży konstrukcyjno-budowlanej.

Wytyczne dotyczące rozbudowy SUW w m. Żelazna Prywatna zawarto w niniejszym opracowaniu .

4.2.2.2. Wytyczne dla branży elektrycznej i AKPiA.

4.2.2.2.a. Program sterowania SUW.

Opis ogólny systemu.

Należy przyjąć założenie, że sygnały pomiarowe i sterownicze oraz zasilające

doprowadzone byłyby do szafy sterowniczej ustawionej w pomieszczeniu SUW. W

szafie sterowniczej znajdowałaby się aparatura łączeniowa i zasilanie dla pomp

głębinowych , pompy płuczącej, sprężarki, dmuchawy, zestawu dozującego oraz

układ sterowania całością SUW. Sterowanie automatyczną pracą stacji uzdatniania

prowadzone byłoby przez układ automatyki oparty na sterownikach  z odpowiednimi modułami wejść-wyjść. Przewidziano układ blokowy, w którym każdy sterownik sterowałby fragmentem stacji uzdatniania wody. Do sterowników podpięty byłby graficzny, kolorowy panel operatorski, na którym wyświetlany byłby aktualny stan pracy urządzeń oraz komunikaty o zaistniałych awariach. Dodatkowo panel pozwalałby na zadawanie parametrów sterowania stacją dla wszystkich sterowników.

Pierwszy sterownik sterowałby pracą dwóch pomp głębinowych, sprężarki,

dmuchawy, pompy płuczącej, pracą aeratora i filtrami - w szczególności

automatyczną regeneracją filtrów.

Naprzemienna praca pomp głębinowych sterowana byłaby w zależności od rozbioru

wody ze zbiorników. Kolejność załączania wyliczana byłaby przez

sterownik w celu uzyskania równomiernego czasu pracy pomp. Sterownik

otrzymywałby sygnały od wodomierzy i przepływomierza oraz sterowałby pompą

dozującą dezynfekant proporcjonalnie do przepływu wody. Dodatkowo do

sterownika byłby wpięte sygnały z presostatów kontrolujących ciśnienie sprężonego

powietrza do aeracji i przepustnic pneumatycznych.

Sterowniki i panel operatorski powinny być wyposażone w interfejs komunikacyjny

sieci Ethernet. Interfejs umożliwiałby wymianę informacji pomiędzy sterownikami,

panelem i stacją monitorującą oraz zdalny podgląd i serwis stacji przez wykonawcę.

Pierwszy sterownik powinien być wyposażony w modem GSM służący do

pakietowej transmisji danych GPRS do stacji monitorującej.

Sterowniki przesyłałyby dane do komputera z aplikacją wizualizacyjną znajdującego się w budynku ZGK w Jednorożcu.

Należy zaplanować system tak aby możliwe było zdalne sterowanie pracą SUW oraz

archiwizacja wybranych danych. Stacja winna być wyposażona w modem GSM.

Budynek stacji powinien być wyposażony w instalację alarmową.

Pompownia I stopnia.

Składać się będzie z dwóch pomp głębinowych zamontowanych w studniach

głębinowych.

Komunikacja między pompami a układem sterowania może odbywać się łączami

kablowymi. Załączanie poszczególnych pomp będzie się odbywało automatycznie

według ustalonego algorytmu lub na sygnał operatora z panelu operatorskiego lub z

komputera w centrali. W przypadku awarii jednej pompy uruchomić powinna się

druga pompa.

Praca każdej studni i pompy głębinowej może być monitorowana w zakresie:

- liniowy pomiar przepływu wody na zamontowanym w pomieszczeniu SUW

wodomierzu z optoelektronicznym nadajnikiem impulsów,

  - analogowy pomiar poziomu wody w studni przez sondę hydrostatyczną,

- sumaryczny pomiar objętości wody wydobytej z każdej ze studni,

- zliczanie czasu pracy pompy,

- sygnalizacja otwarcia obudowy studni,

- sygnalizacja awarii pompy.

- sygnalizacja stanu pompy,

Powyższe funkcje są możliwe do uzyskania po ułożeniu odpowiednich kabli od

studni do SUW i po wyposażeniu studni w odpowiednie urządzenia.

Stacja uzdatniania

W części technologicznej stacji uzdatniania wody sterowaniu lub monitoringowi

podlegać powinny poniższe elementy:

- układ sprężonego powietrza składający się ze sprężarki tłokowej

współpracującej z fabrycznym zbiornikiem sprężonego powietrza, sterowana

autonomiczne poprzez układ dostarczony przez producenta sprężarki z

ciągłym zachowaniem ciśnienia powietrza w zbiorniku, dodatkowo kontrola

ciśnienia powietrza kierowanego do napędów zaworów oraz do aeracji,

poprzez dwa presostaty sygnalizujące przekroczenie progu zbyt niskiego

ciśnienia,

- dmuchawa powietrza uruchamiana przez sterownik podczas wzruszania

złoża,

- układ napowietrzania i odgazowania wody w aeratorze ciśnieniowym

utrzymujący poduszkę powietrza na zadanym poziomie,

- trzy kompletne filtry ciśnieniowe do usuwania żelaza

- układ płukania filtrów wodą składający się z pompy płuczącej i wodomierza,

załączanie płukania z krokiem czasowym lub/i od ilości przefiltrowanej wody,

o wybranej porze doby (okno czasowe), blokady płukania od zbyt niskiego

poziomu wody w zbiorniku retencyjnym i zbyt wysokiego poziomu

popłuczyn w odstojniku, sterowanie przepustnica z napędem

pneumatycznym na rurociągu wody do płukania; realizowana powinna być

kontrola przepływu wody płuczącej,

- zestaw dozowania podchlorynu sodu powiązany z wodomierzem lub

przepływomierzem dla proporcjonalnego dozowania dezynfekanta,

- dwa wodomierze na rurociągach wody surowej,

- przepływomierz wody uzdatnionej kierowanej do sieci,

- przetwornik ciśnienia wody na wyjściu z SUW,

- zbiornik wody  100 m3

4.2.2.3. Wizualizacja.

System wizualizacji ma za zadanie dostarczenie operatorowi kompletnej informacji o parametrach procesu i stanie urządzeń w obiekcie w dogodnej dla niego formie.

Dane ze sterownika stacji SUW przesyłane mogą być do komputera w dyspozytorni

z wykorzystaniem transmisji radiowej (pakietowa transmisja danych GPRS) za

pośrednictwem sieci komórkowych lub za pomocą lokalnej sieci Internetowej.

Komputer w dyspozytorni pracować powinien pod systemem Windows. Zasilany z

układu UPS gwarantującego poprawną pracę przy przerwach w zasilaniu

mniejszych niż 30 min. W celach serwisowych powinno się przewidzieć możliwość

komunikacji wykonawcy automatyki z komputerem za pomocą modemu lub przez

sieć Internet. Będzie możliwy wówczas nadzór nad stacją oraz ewentualne zmiany w

oprogramowaniu sterowników. Przyjęto jedno stanowisko z wizualizacją stanu

poszczególnych elementów SUW opartą na pakiecie programowym .

Planowany system jest otwarty tzn. istnieje możliwość jego rozbudowy o inne

elementy. Oprogramowanie musi umożliwiać wizualizację parametrów stacji takich

jak czasy, przepływy, stany pomp i zaworów.

Program wizualizacji umożliwia również wpływanie na sterowanie za pomocą

sterowników lokalnych (nastawy, sterowanie ręczne).

Zarówno sprzęt jak i oprogramowanie przystosowane musi być do pracy ciągłej 24h

na dobę.

Ponadto możliwe powinno być przeprowadzenie archiwizacji wybranych

parametrów systemu oraz ich wydrukowanie.

Z programu można będzie również wpływać na parametry systemu poprzez

zadawanie określonych wartości z komputera PC.

Ponadto możliwa będzie praca serwisowa w trybie ręcznym (sterowanie ręczne).

Można wówczas sterować bezpośrednio poszczególnymi elementami obiektu (np.

otwierać zawór, wyłączyć pompę). Stany elementów systemu będą wizualizowane.

Program wizualizacyjny umożliwi takie operacje jak:

 akwizycję i przetwarzanie zmiennych procesowych - wszystkie sygnały z

urządzeń SUW dostarcza sterownik. System nadzoru udostępnia mechanizmy

programowe zarówno do przetwarzania cyklicznego - analogowe i binarne

sygnały pomiarowe - jak i sporadycznego - zmienne wprowadzane przez

obsługę. Zmienne procesowe można indywidualnie przetwarzać według

zależności wprowadzonych w fazie konfiguracji: filtrować, linearyzować,

przeliczać na jednostki fizyczne, kontrolować przekroczenie wartości

alarmowych, zliczać liczbę załączeń itp. Wbudowany interpreter języka

wyrażeń umożliwia złożone przetwarzanie zmiennych procesowych.

Rejestracja zmiennych następuje z sekundową rozdzielczością.

 wykresy bieżące i historyczne - obrazują stan zmiennych procesowych w

czasie. Podczas pracy systemu wyświetlany horyzont czasowy i podzakres

wartości mogą być dynamicznie skalowane. Wykresy historyczne mogą być

nałożone na przebiegi bieżące w celu ich porównania.

 obsługę alarmów - system ma możliwość generacji alarmów systemowych (o

błędach programowych, błędach transmisji) oraz alarmów i ostrzeżeń

technologicznych (informujących o przekroczeniach granic alarmowych,

nieprawidłowych stanach zmiennych binarnych). Alarmy są sygnalizowane w

specjalnych oknach alarmów aktywnych i historycznych oraz są rejestrowane

w dyskowym dzienniku alarmów. Rozbudowany mechanizm filtracji

alarmów krótkotrwałych w czasie oraz możliwość przenoszenia wybranych

alarmów na tymczasową listę alarmów wykluczonych zabezpieczają przed

przeciążeniem informacyjnym użytkownika systemu.

 wizualizację procesu - polega na zobrazowaniu elementów stacji uzdatniania

wody w postaci obiektów tekstowych i graficznych na ekranie monitora,

 oddziaływanie na proces - operator może wprowadzać zmiany wartości

zadanej, nastaw regulatorów i innych parametrów regulacji realizowanych w

sterowniku, przełączać tryb pracy obwodu (sterowanie ręczne-automatyczne),

włączać i wyłączać urządzenia (np.: pompy, zawory). Operacje wysyłania

danych mogą być chronione hasłem.

 archiwizację - umożliwia rejestrowanie przebiegów zmiennych procesowych

oraz zdarzeń i sytuacji alarmowych w długoterminowym archiwum w

pamięci dyskowej. Bardzo wydajny moduł archiwizacji gwarantuje dobrą

kompresję danych oraz bardzo szybki do nich dostęp. Rejestracja odbywa się

w plikach cyklicznych (z zadanego okresu czasu) lub długoterminowo (w

plikach miesięcznych). Pojemność archiwum dostępnego on-line jest

ograniczona jedynie pojemnością dysku. Zmienne rejestrowane są z

maksymalnie sekundową rozdzielczością. System archiwizacji nie ogranicza a

priori rodzaju i ilości informacji zbieranej na dysku. Narzędzia przetwarzania

danych mogą więc post factum wyliczać różne wielkości charakterystyczne na

podstawie zarejestrowanych kompletnych przebiegów. Efektywne metody

archiwizacji pozwalają na tej samej stacji komputerowej prowadzić

wizualizację, sterować procesem i generować raporty nawet dla dużej liczby

zmiennych.

 raporty - moduł raportera pozwala w efektywny sposób tworzyć wymagane

zestawienia np. dobowe przepływy wody, czas pracy pomp itp. Łatwość

opracowania i uruchomienia nowych raportów ma bardzo istotne znaczenie

ponieważ zbiór raportów potrzebnych obsłudze wzrasta w trakcie

eksploatacji systemu. Wbudowany interpreter raportów prowadzi

zadeklarowane obliczenia, za pomocą okna raportowego można zarządzać

raportami zaś moduł efektywnego języka wyrażeń wartościujących pozwala

zilustrować jakościowe prowadzenie procesu.

 Czasomierze - system wyposażony jest w mechanizm umożliwiający

monitorowanie parametrów różnego rodzaju urządzeń (np. pomp, zaworów).

Rejestrowane są takie parametry jak liczba załączeń, liczba awarii, czas pracy,

czas postoju, czas w którym system nadzoru nie miał ważnych danych

względnie był wyłączony oraz sumaryczny czas, jaki upłynął od zainstalowa

nia urządzenia. Dane te są na bieżąco zbierane przez system z określonym

okresem próbkowania, przetwarzane oraz zapisywane na dysku. Wymienione

dane mogą być następnie wyświetlane na ekranie w specjalnych oknach.

Istnieje możliwość określenia limitu czasu pracy i liczby załączeń.

5. ODDZIAŁYWANIE INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO.

5.1. Ogólne warunki oddziaływania na środowisko naturalne.

Oddziaływanie przedsięwzięcia ma charakter lokalny, nie wykraczający poza teren stacji wodociagowej. Nie zachodzą więc przesłanki do przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

5.1.1. Oddziaływanie na środowisko stacji uzdatniania wody w

m. Żelazna Prywatna

Stacja uzdatniania wody  nie będzie miała niekorzystnego wpływu na

środowisko.

Wody z płukania filtrów odprowadzane będą kanalizacją sanitarną do odstojników i dalej do ziemi.

Ze względu na to, że stacja uzdatniania wody będzie bazowała na

naturalnych procesach uzdatniania, bez dozowania chemikaliów i utleniaczy

powstające ilości osadów będą niewielkie, pochodzące od związków żelaza.

Budynek technologiczny SUW będzie posiadał ogrzewanie elektryczne. Dmuchawa i

sprężarki będą zainstalowane w budynku technologicznym. Chlorowanie wody

podchlorynem zaplanowano jako dezynfekcję awaryjną prowadzoną zestawem

dozującym wyposażonym w wannę na zbiorniki podchlorynu. Ewentualna

neutralizacja będzie przebiegała z użyciem tiosiarczanu sodowego.

Załączniki:

- kopia mapy  z naniesionym planem zabudowy działki nr 172  w skali   1 :500

- rzut  poziomy  stacji wodociągowej 1:40

- Kopie wyników analiz wody ze studni nr 1 z 1988 r

opracował:

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja  robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

71.25.00.00-5      usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

45.24.00.00-1    budowa obiektów inżynierii wodnej

45.25.21.26-7    roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej

42.23.13.00-8      roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów odprowadzających  ścieki

NAZWA INWESTYCJI: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna gmina Jednorożec”

ADRES INWESTYCJI:  Żelazna Prywatna

INWESTOR:    Gmina Jednorożec

ADRES INWESTORA:  07-400 Jednorożec ul Odrodzenia 14

BRANŻA: Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:   mgr inż. Krzysztof Szeligowski

…………………………

(Sporządził:)

PRZEDMIAR

| Lp. | Źródła ceny | Opis robót | j.m. | Ilość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe i przygotowawcze |  |  |  |
| 1. | Analiza cen rynkowych | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna w oparciu o uzyskane dane z wydajności studni i jakości wody z opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonym zasobem eksploatacyjnym ujęcia wody. Pozycja zawiera koszty opracowania dokumentacji, operatu wodnoprawnego, uzyskania wymaganych opinii i decyzji z pozwoleniem na budowę włącznie. Szkolenie i rozruch. Przedmiar: 1 kompletna dokumentacja projektowa | kpl | 1 |
| 2. | Analiza cen rynkowych | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach. Pozycja zawiera koszty opracowania map do celów projektowych, geodezyjne wytyczenie fundamentów, geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą . Przedmiar: 1 kompletne roboty | kpl | 1 |
| 2. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna |  |  |  |
| 3. | Analiza cen rynkowych | Rozbudowa stacji uzdatniania wody z kompleksowym wykończeniem wyposażenia obiektu. Odwiert studni. Montaż 3 filtrów ciśnieniowych, zestawu hydroforowego, sprężarki, chloratora, mieszacza wodn-powietrznego, przebudowa obudowy studni głębinowej, montaż 2 nowych agregatów pompowych głębinowych. Przedmiar: 1 obiekt | kpl | 1 |
| 3.1 | Analiza cen rynkowych | Rozbudowa stacji uzdatniania wody z kompleksowym wykończeniem wyposażenia obiektu. Montaż 3 filtrów ciśnieniowych, zestawu hydroforowego, sprężarki, chloratora, mieszacza wodn-powietrznego, przebudowa obudowy studni głębinowej, montaż 2 nowych agregatów pompowych głębinowych. Przedmiar: 1 obiekt | szt. | 1 |
| 4. | Analiza cen rynkowych | Wyposażenie obiektu w technologiczne uzdatnianie wody oraz w automatykę i instalacje, z uzbrojeniem ujęć wody, instalację fotowoltaiczną Przedmiar: 1 kompletne wyposażenie stacji | kpl | 1 |

## …………………………………

(Sporządził:)

NAZWA INWESTYCJI: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Żelazna Prywatna gmina Jednorożec”

SZACUNKOWE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

| Lp. | Źródła ceny | - Opis | Jednostka miary | ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Roboty pomiarowe i przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1. | Rozp. MI z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określania metod….…… (Dz. U. nr. 130 poz. 1389) | Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna w oparciu o uzyskane dane z wydajności studni i jakości wody z opracowanej dokumentacji hydrogeologicznej z ustalonym zasobem eksploatacyjnym ujęcia wody. Pozycja zawiera koszty opracowania dokumentacji, operatu wodnoprawnego, uzyskania wymaganych opinii i decyzji z pozwoleniem na budowę włącznie. Szkolenie i rozruch. - Przedmiar: 1 kompletna dokumentacja projektowa | kpl | 1 |  |  |
| 2. | BISTYP-CONSULTING KCJRiOI – I kw. 2021 r. Analiza cen rynkowych | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach. Pozycja zawiera koszty opracowania map do celów projektowych, geodezyjne wytyczenie fundamentów, geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą . - Przedmiar: 1 kompletne roboty | kpl | 1 |  |  |
| 2. | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Żelazna Prywatna |  |  |  |  |  |
| 1. | BISTYP-CONSULTING KCJRiOI – I kw. 2021 r. Analiza cen rynkowych | Rozbudowa stacji uzdatniania wody z kompleksowym wykończeniem wyposażenia obiektu. Odwiert studni. Montaż 3 filtrów ciśnieniowych, zestawu hydroforowego, sprężarki, chloratora, mieszacza wodn-powietrznego, przebudowa obudowy studni głębinowej, montaż 2 nowych agregatów pompowych głębinowych. Przedmiar: 1 obiekt | kpl | 1 |  |  |
| 3. | Analiza cen rynkowych | Montaż jednego kompletnego pionowego zbiornika retencyjnego do magazynowania wody pitnej 100 m3 . Zbiornik wykonany ze stali niskowęglowej, ocieplonych z pokryciem z blachy trapezowej ocynkowanej. Posadowienie na fundamencie żelbetowym. Podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody. Przedmiar: 1 zbiornik komplet | szt. | 1 |  |  |
| 7. | BISTYP-CONSULTING KCJRiOI – I kw. 2021 r. Analiza cen rynkowych | Wyposażenie obiektu w technologiczne uzdatnianie wody oraz w automatykę i instalacje, z uzbrojeniem ujęć wody, instalację fotowoltaiczną Przedmiar: 1 kompletne wyposażenie stacji, zgodnie z opisem zawartym w Programie funkcjonalno- użytkowym | kpl | 1 |  |  |
| Razem wartość pozycji |  |  |  |  |  |  |
| VAT 23 % |  |  |  |  |  |  |
| Całkowita wartość wyceny |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

……………………………….

(Sporządził:)